Załącznik nr 6.

Zadanie inwestycyjne – „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania energią elektryczną w Szpitalu przy ul. Korczyńskiej.

Zakres zadania:

Wykonanie projektu na podstawie dostępnej dokumentacji oraz szczegółowej wizji lokalnej i dokonanie uzgodnień. Projektowanie dotyczy:

- Zasilania gwarantowanego, bezprzerwowego dla pomieszczeń zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów dla następujących odbiorców:

- Sala zabiegowa Oddziału Okulistyki

- Sala Pooperacyjna Oddziału Okulistyki – ZG2

- Sala Pooperacyjna Oddziału Urazowo – Ortopedycznego ZG1

- Sala zabiegowa Oddziału Urazowo – Ortopedycznego – ZG0

- Sala Pooperacyjna Oddziału Pulmonologicznego – ZG10

- Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

- Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Sala Pooperacyjna Oddziału Chirurgicznego – odcinek septyczny– ZG3

- Sala Pooperacyjna Oddziału Chirurgicznego – odcinek aseptyczny – ZG4

- Sala Porodowa Oddziału Ginekologicznego – ZG6

- Sala Pooperacyjna Oddziału Ginekologicznego – ZG5

- Sala Pooperacyjna Oddziału Położniczego – ZG7

- Pododdział Intensywnej Terapii Noworodków Oddziału Noworodkowego

- Sala Pooperacyjna Oddziału Urologicznego – ZG8

- Sterylizacja gazowa

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

- Sala Pooperacyjna Oddziału Laryngologii – ZG9

- Sala Operacyjna Oddziału Laryngologii

- Układów IT wraz z kontrolą stanu izolacji dla poniżej wymienionych sal chorych. Zasilanie układu należy wykonać z istniejącej tablicy TR oraz gwarantowane z sieci zasilania bezprzerwowego, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów dla tych pomieszczeń.

- Sala zabiegowa Oddziału Okulistyki

- Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego

- Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

- Pododdział Intensywnej Terapii Noworodków Oddziału Noworodkowego

- Sala Operacyjna Oddziału Laryngologii

- Pomieszczenia zasilaczy UPS i akumulatorów w budynku A zgodnie z wymaganiami przepisów dla tego typu pomieszczeń z uwzględnieniem:

- klimatyzacji pomieszczenia dla utrzymania temperatury wewnętrznej 20o C (+/- 3oC).

- Przystosowanie posadzki,

- Wymiana drzwi

- Przystosowanie stropu do zwiększonych obciążeń

- Wykonanie projektu szybu instalacyjnego, wykonanie obliczeń spadków napięć i przekrojów kabli zasilających dla układów wymienionych w p. I, wskazaną przez zamawiającego trasą i ułożenie nowych linii kablowych. Układ powinien zapewniać symetrię obciążeń i minimalne zakłócenia harmoniczne oraz uwzględnić prąd rozruchu transformatorów separacyjnych.

Szyb kablowy powinien zapewniać rezerwę przestrzeni dla ułożenia dodatkowych linii kablowych.

- Wykonanie projektu rozdzielni UPS z aparaturą łączeniową i kontrolno-pomiarową umożliwiającą zdalny nadzór stanu łączników i kontrolę parametrów oraz zawartość harmonicznych.

Każdy z obwodów wyposażyć w układ przełączający umożliwiający przełączenie zasilania UPS – TR na poziomie rozdzielni UPS. Zasilacze UPS należy zasilić dwustronnie z rozdzielni posiadającej ręczny By-PASS, przy czym jedno zasilanie z agregatu prądotwórczego.

Tablice SZR należy wyposażyć w zsynchronizowany układ umożliwiający automatyczny powrót zasilania, uwzględniając prąd rozruchu transformatorów separacyjnych.

- Wykonanie projektu oddziałowych rozdzielni n.n. i stacji GSZ, SO1 uwzględniający wymianę aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej oraz zdalny nadzór stanu łączników, kontrolę parametrów, zawartość harmonicznych i wykonywanie zdalnych czynności łączeniowych. System musi uwzględniać pracę agregatu prądotwórczego 500 kVA oraz agregatu kogeneracyjnego  w pracy równoległej, jako rezerwowe zasilanie szpitala.

- Wykonanie projektu oddziałowych tablic rozdzielczych n.n. i złączy kablowych na budynkach uwzględniając wymianę aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i linii kablowych zasilających.

- Wykonanie projektu linii kablowych dla zasilania nowego bloku operacyjnego oraz włączenie w system zasilania szpitala zainstalowanych agregatów prądotwórczych przy ścisłej współpracy z branżowym projektantem nowego bloku operacyjnego.

- Wykonanie projektu przebudowy rozdzielni 15 kV uwzględniając wymianę aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej umożliwiającą zdalny nadzór stanu łączników i kontrolę parametrów i wykonywanie zdalnych czynności łączeniowych wraz z modernizacją i wykonaniem pełnego układu pomiarowo – rozliczeniowego z Zakładem Energetycznym.

- Wykonanie projektu systemu ochrony przeciwporażeniowej we wszystkich oddziałach szpitala.

- Wykonanie projektu systemu kontroli stanu łączników, obciążeń, zdalnego sterowania wyłączników, harmonicznych, ilości i przepływu energii, mocy, charakteru obciążenia wraz z rejestracją zdarzeń i wizualizacją parametrów dla rozdzielni sn i nn oraz tablic oddziałowych i innych ważnych w systemie punktów poboru energii (np. układy IT).

- Wstępną koncepcję zadania zawierającą między innymi: parametry urządzeń, technologię i materiały wchodzące w zakres modernizacji należy uzgodnić z zamawiającym.

- Dokumentacja musi zapewniać rozwiązania, które na etapie wykonawstwa zadania będą możliwe do wykonania oraz prowadzenie robót na ruchu Szpitala, a wyłączenia zasilania dla funkcjonujących obiektów muszą być ograniczone do niezbędnego minimum.

- Wszystkie rozwiązania techniczne wchodzące w zakres zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuki budowlanej i normami, zapewniając minimalizację kosztów budowy i eksploatacji.