Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 3.04.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU/ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego

Zamawiający dokonuje poprawy treści wyjaśnień udzielonych dnia 28.03.2012 roku

Zmianie ulegają następujące odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 3

Czy w zakres przetargu wchodzi również przeniesienie do nowego bloku operacyjnego i uruchomienie istniejących 2 szt. UPS Aros MOPS 100 KVA czy tylko montaż i uruchomienie dodatkowej dokupywanej jednostki ?

JEST

W zakres niniejszego zadania wchodzi zakup montaż i uruchomienie zasilacza UPS 100 kVA wraz zestawem akumulatorów, przeniesienie 2 szt. zasilaczy UPS 100 kVA z akumulatorami do pomieszczenia 022 budynku bloku operacyjnego oraz zakup, montaż i uruchomienie zasilacza UPS 160 kVA – wraz z zestawem akumulatorów. UPS 160 kVA należy zamontować w miejsce przeniesionych  UPS-ów 100 kVA.

WINNO BYĆ

W zakres niniejszego zadania wchodzi zakup montaż i  rozruch serwisowy zasilacza UPS 100 kVA wraz zestawem akumulatorów, przeniesienie 2 szt. zasilaczy UPS 100 kVA z akumulatorami do pomieszczenia 022 budynku bloku operacyjnego oraz zakup, montaż i uruchomienie zasilacza UPS 160 kVA – wraz z zestawem akumulatorów. UPS 160 kVA należy zamontować w miejsce przeniesionych  UPS-ów 100 kVA.

Pytanie nr 5

Prosimy o odpowiedź  czy w ofercie należy ująć następujący zakres robót:

Ad 8

Montaż wentylacji wymuszonej w komorach transformatorowych bloku operacyjnego

JEST

Montaż wentylacji wymuszonej w komorach transformatorowych nie jest przedmiotem tego zamówienia.

WINNO BYĆ

Montaż wentylacji wymuszonej w komorach transformatorowych jest przedmiotem tego zamówienia.

Pytanie 6

Zwracam się z uprzejma prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z dokumentacją przetargową dla zdania:

W udostępnionej na stronie Zamawiającego dokumentacji przetargowej brakuje opracowań dotyczących robót budowlanych między innymi z posadowieniem agregatu prądotwórczego i transformatorów. Proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów robót w tym zakresie.

Odpowiedź:

JEST

Zamawiający  umieścił brakujący Projekt budowlany i wykonawczy usytuowania agregatów prądotwórczych uwzględniający posadowienie agregatów prądotwórczych,  w wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej. Natomiast roboty budowlane związane z posadowieniem  transformatorów nie są przedmiotem tego zadania. Przedmiotem tego postępowania jest zakup,   montaż i uruchomienie transformatorów w przygotowanych przez Wykonawcę bloku operacyjnego komorach transformatorowych.

WINNO BYĆ

Zamawiający umieścił brakujący Projekt budowlany i wykonawczy usytuowania agregatów prądotwórczych uwzględniający posadowienie agregatów prądotwórczych, w wersji elektronicznej na swojej stronie internetowej. Natomiast roboty budowlane związane z posadowieniem  transformatorów  wraz z dostosowaniem komór są opisane w załączniku nr 15 wraz z rysunkiem

- Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 6 do SWIZ - Zakres prac, które winny być wykonane w ramach „Zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy Bloku operacyjnego”.

- Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 3 „wzór umowy” w § 1, § 4 oraz §5

- Zamawiający dokonuje uzupełnienia dokumentacji poprzez dodanie załącznika nr 15 „ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej w komorach transformatorowych bloku operacyjnego” wraz z rysunkiem v2.02.r

- Ponadto Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wstępnego kosztorysu ofertowego.

Nowy termin składania ofert upływa 11.4.2012 r. o godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert 11.4.2012 r. o godz. 11: 30

Z poważaniem