Załącznik nr 8 do SIWZ postępowanie EZ/215/124/2013

Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach budowy budynku bloku operacyjnego z OIOM (OAiIT) oraz Centralną Sterylizatornią – etap III – część opisowa

W ramach robót koniecznych do wykonania w ramach  budowy bloku operacyjnego z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią – etap III ponad te określone w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej należy wykonać między innymi:

I. Roboty budowlane

- Zmiany względem dokumentacji projektowej:

- zmniejszenie pomieszczenia holu pom. 0.02 poprzez przestawienie ścianki działowej zgodnie z załącznikiem graficznym (załącznik nr 9 do SIWZ)

- likwidacja części ścianki działowej na holu zgodnie z załącznikiem graficznym (zał. nr 9 do SIWZ)

- zwiększenie powierzchni sali konferencyjnej pom. 0.08

- utworzenie dwóch sal konferencyjnych tj. małej zgodnie z projektem oraz dużej powiększonej o powierzchnię części holu przedzielonych ścianką działową przesuwną dźwiękoszczelną zgodnie z opisem z ust. 2 lit. c)

- wybicie otworu drzwiowego od strony korytarza technicznego do pomieszczenia 0.09 zaplecza z osadzeniem drzwi i ościeżnicy (drzwi wewnątrz-lokalowe płytowe w okleinie CPL systemu Porta lub równoważne wraz z ościeżnicą metalową na mur  Porta w kolorze szarym (RAL 707), 3 zawiasy srebrne,  klamka chromowana (model Magix, marka: Inox Collection). Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach niegorszych niż wymienione.

- zmiana wykładziny podłogowej tekstylnej w sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu zaplecza 0.09 na wykładzinę PCV o zwiększonej odporności na ścieranie zgrzewanej (spaw w kolorze wykładziny). Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

- Przeniesienie grzejnika do pomieszczenia 0.02 Hol, który po przeniesieniu ścianki działowej, o której mowa w ust. 1. lit. a)  będzie zdemontowany. Należy przerobić fragment instalacji c.o. oraz przenieść grzejnik do pomieszczenia 0.02 Hol.

- Pozostałe konieczne do wykonania roboty budowlane

- demontaż i montaż sufitu podwieszanego kasetonowego w miejscach tego wymagających oraz wykonanie sufitu kasetonowego rozbieralnego, moduł 60 x 60 typu  Rockfon  Meditec na konstrukcji CS lub materiałów równoważnych oraz wykonanie zabudowy ciągów wentylacyjnych, kanalizacyjnych, podciągów z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym z montażem otworów rewizyjnych w tym również ppoż. umożliwiających konserwację i dostęp do  armatury regulacyjnej  w miejscach tego wymagających.

- przebudowa pomieszczenia holu poprzez demontaż części istniejących ścianek działowych  z otworami drzwiowymi wraz z  montażem  ścianki w miejscu  wskazanym przez inwestora z  przeniesieniem drzwi,  niezbędną przeróbką zamontowanej na niej instalacji elektrycznej  oraz  instalacji c.o. zgodnie z dołączonym do specyfikacji przetargowej załącznikiem graficznym (zał. nr 9 do SIWZ)

- zakup oraz montaż ścianki działowej systemowej przesuwnej dźwiękoszczelnej (min. 41 dB)  i dymoszczelnej pomiędzy salą konferencyjną dużą a małą. Ścianka ma być wykonana z materiału trudnopalnego i wykończona materiałem trudnopalnym np. okleiną, laminatem lub fornirem. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Konstrukcja szyn nośnych powinna umożliwić zsuniecie elementów (segmentów) ścianki w jedno miejsce w celu ewentualnego łączenia dwóch sal. Ścianka powinna być wyposażona w elementy uszczelniająco-rozprężające, rozprężane/uszczelniane manualnie. Przed dokonaniem zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

- dostosowanie instalacji: elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej do zmienionego układu pomieszczeń

- zabudowa sanitariatów płytami HPL gr. 12 mm wraz z montażem drzwi kabinowych z zamkami WC.

- Wykonanie wylewki samopoziomującej wzmacnianej uwzględniającej zabezpieczenie i wzmocnienie tras rozprowadzenia instalacji w posadzce, która będzie  przystosowana do ułożenia wykładziny PCV w pomieszczeniach  kompleksu konferencyjnego za wyjątkiem pomieszczeń sanitariatów oraz pomieszczenia 0.03, które wykonywane będą wg innej technologii.

- wykonanie posadzek:

- w sanitariatach oraz pomieszczeniu zaplecza nr 0.03 - z płytek  podłogowych gres, antypoślizgowych;

- w pomieszczeniu holu, sal konferencyjnych, pomieszczeniu zaplecza nr 0.09 oraz pomieszczeniu nr 0.07 (szatnia) – z wykładziny PCV odpornej na ścieranie wywiniętej 10 cm na ścianę;

- wykonanie okładzin ściennych:

- w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu zaplecza nr 0.03 – glazura na wysokość do stropu podwieszanego,

- w pomieszczeniach holu - tapetowanie ścian tapetami z włókna szklanego malowanych farbą lateksową, autosterylną, odporną na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami

- pozostałe pomieszczenia - malowanie ścian farbą lateksową oraz sufitów wykończonych płytą gipsowo-kartonową również farbą lateksową.

- Zamawiający, celem ujednolicenia zastosowanej kolorystyki  w budynku, zaleca zastosowanie glazury ściennej Ceramika Paradyż, kolor wiodący: biel, Stokrotka Bianco, kolor fartuchów – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Gres podłogowy – antypoślizgowy, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

- wykonanie sufitów:

- w pomieszczeniu 0.02 (hol) oraz pomieszczeniach sal konferencyjnych(0.08)  - sufit kasetonowy, rozbieralny, moduł 60x60 – typu Rockfon  Meditec na konstrukcji CS lub materiałów równoważnych

- w pomieszczeniach zaplecza (0.03 oraz 0.09), oraz w szatni (pom. 0.07)  - sufit podwieszany z płyt GK, wodoodpornych.

- w pomieszczeniach sanitarnych (pom. 0.05, 0.06, 0.04) - sufit kasetonowy, rozbieralny, moduł 60x60 – typu Rockfon  Meditec na konstrukcji CS lub materiałów równoważnych

- Wykonawca zabezpieczy słupy w pomieszczeniu 0.02 (hol) narożnikami systemowymi analogicznymi jak w I oraz II etapie.

- Wykonawca zakupi oraz zamontuje brakujące drzwi – 3 szt. Wymagania dla drzwi: drzwi wewnątrz-lokalowe płytowe w okleinie CPL systemu Porta lub równoważne wraz z ościeżnicą metalową na mur  Porta w kolorze szarym (RAL 707), 3 zawiasy srebrne,  klamka chromowana (model Magix, marka: Inox Collection). Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o parametrach niegorszych niż wymienione.

- Wykonawca wykona tabliczki informacyjne na drzwiach do pomieszczeń: 0.03, 0.05, 0.06, 0.04, 0.07, 0.08 (2 szt.), 0.09  na taśmie samoprzylepnej dwustronnej o wymiarach 30 cm x 12 cm, kolor tła srebrny, ramka w kolorze czerwonym, czcionka w kolorze czarnym. Treść tabliczek do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

- Wykonawca wykona wszelkie roboty rozbiórkowe, jeżeli takie okażą się konieczne do prawidłowego wykonania zleconych robót. Po ich zakończeniu Wykonawca przywróci elementy zdemontowane do ich poprzedniego położenia. W przypadku konieczności demontażu urządzeń lub instalacji już wykonanych w etapie I lub II (np. w wentylatorni) Wykonawca po ich ponownym montażu dokona ich ponownego uruchomienia.

- Wykonawca tak poprowadzi kanały wentylacji mechanicznej oraz pozostałe instalacje w przestrzeni międzysufitowej aby jak najmniej obniżyć wysokość pomieszczenia dwóch sal konferencyjnych.

- Roboty elektryczne

- Zasilanie centrali wentylacji z szafy RNK1 należy wykonać przewodem YkY żo 5 x 2.5

- Montaż korytek, układanie i wciąganie przewodów z dostosowaniem instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń, montaż osprzętu elektrycznego takiego między innymi jak: gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe wpuszczane dostosowane do rodzaju sufitu, elementy instalacji p.poż., montaż brakującego wyposażenia rozdzielni dla pełnego zabezpieczenia nowych elementów instalacji,

- Montaż wpustów podłogowych elektrycznych szt. 3 z doprowadzeniem wszelkich niezbędnych instalacji oraz gniazd:  sieciowych 230 V, telewizyjnych,  telefonicznych,  sieci logicznej i sygnałowych AV ; wskazana w załączniku nr 9 lokalizacja wpustów podłogowych jest jedynie orientacyjna – szczegółowa zostanie uzgodniona na etapie realizacji.

- Doprowadzone do wpustów podłogowych instalacje oraz zamontowane gniazda powinny być powielone na przyległych ścianach zgodnie z załącznikiem nr 9.

- W związku z nowym podziałem sal, o którym mowa w §I ust.1 lit. c)  Wykonawca wykona wszelkie instalacje elektryczne i teletechniczne (gniazda sieci logicznej i sygnałowe AV,  gniazda telewizyjne,  gniazda telefoniczne, gniazda elektryczne) również na ścianie w osi 4 od strony sali konferencyjnej. Liczba gniazd do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

- Montaż brakujących elementów instalacji ppoż. tj. systemu SAP, systemu DSO i włączenie ich w istniejące systemy zabezpieczeń pożarowych.

- Zamontowanie wymaganych rewizji instalacji p.poż umożliwiających dostęp do instalacji i urządzeń w przestrzeniach zabudowanych;

- Montaż  brakujących  elementów sieci LAN

- Montaż  brakujących  elementów telewizji dozorowej oraz telewizji szpitalnej,

- Dobór urządzeń nagłaśniających wraz zakupem i montażem, zestawu nagłaśniającego   przystosowanego do nagłośnienia obu sal z możliwością odłączenia sali małej. Wykonawca wykona wymaganą instalację i uruchomi system nagłośnienia sal  konferencyjnych. Montaż głośników nagłaśniających w obudowach w ilości min 10 szt. w suficie podwieszanym uwzględniając optymalne rozmieszczenie zapewniające prawidłowe nagłośnienie sal.

- Zestawienie łączy do transmisji obrazu z każdej z 10 sal operacyjnych do sal konferencyjnych (sala duża oraz sala mała). W tym celu należy wykonać połączenie światłowodowe z pomieszczenia RTV do sali konferencyjnej małej i dużej wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym zestawienie transmisji danych.

- W zakresie zamówienia jest szafa dystrybucyjna dla systemów nagłośnienia, sieci LAN. Szafę należy wyposażyć w:

- Wzmacniacz mocy z linią napięciową min. 2x100 W;

- Mikser audio  - min. 8 wejść

- Mikser video – min.4 kanały miksowane,

- Odtwarzacz DVD z wejściem na karty pamięci i USB,

- 2 zestawy po 2 mikrofony bezprzewodowe z odbiornikami zainstalowanymi na stałe w obrębie sal konferencyjnych dla zapewnienia optymalnego zasięgu mikrofonów

- 2 statywy do mikrofonów

- Ekrany półautomatyczne szt 2

- wysięgnik dla rzutnika multimedialnego – demontowalny, wyposażony we właściwe gniazda LAN, AV połączonych z szafą dystrybucyjną oraz sieciowe 230 V

- Rzutnik multimedialny marki Panasonic  lub o parametrach równoważnych

- Okablowanie do szafy krosowniczej kompatybilne do zastosowanego wyposażenia

- Wykonawca wykona  instalację  dla sygnałów audio-video i informatycznych pomiędzy szafą dystrybucyjną a gniazdami w ścianach i wypustami podłogowymi jako dedykowane.

- Po zakończeniu robót Wykonawca wykona wymagane przepisami  pomiary:  instalacji elektrycznej, sieci logicznych, AV i natężenia oświetlenia.

- Roboty sanitarne

- Zakup, dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej wraz z układem automatyki,  układem glikolowego odzysku ciepła  oraz przyłączeniem do istniejących i wymaganych do prawidłowego funkcjonowania instalacji takich jak:

- instalacja wody lodowej zasilana z istniejących agregatów wody lodowej wraz z montażem niezbędnej armatury, napełnieniem układów chłodniczych,  wykonaniem prób szczelności oraz końcowym sprawdzeniem prawidłowości funkcjonowania całego układu

- instalacja ciepła technologicznego

- instalacja elektryczna wraz z dostarczeniem i montażem wszelkiej niezbędnej aparatury i materiałów

- wykonanie układu sterowania i automatyki centrali z dostarczeniem i montażem wszelkich niezbędnych elementów

- dostawa i montaż układu glikolowego odzysku ciepła

- dostawa i montaż brakujących do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń kanałów wentylacji i klimatyzacji wraz z niezbędną, izolacją, armaturą regulacyjno-filtracyjną, puszkami rozprężnymi i kratkami nawiewnymi,  wyciągowymi uwzględniającymi zmianę układu pomieszczeń

- uruchomienie układu wentylacji i klimatyzacji wraz z dostarczeniem niezbędnej dokumentacji w tym protokołów z pomiarów parametrów temperatury i skuteczności wentylacji, oprogramowania i schematów sterowników. Ponadto Wykonawca oznaczy lokalizację przetworników, nawiewników, zaworów zgodnie z dokumentacją powykonawczą.

- Dostawa i montaż i podłączenie wentylatorów wyciągowych  obsługujących  pomieszczenia sanitarne i szatnię wraz z wymaganą automatyką.

- Przed przystąpieniem do zamówienia centrali wentylacyjnej SKF, Wykonawca dokładnie sprawdzi jej wymiary i parametry w kontekście możliwości jej montażu w pomieszczeniu wentylatorni z zachowaniem dostępu eksploatacyjnego do niej jak i central sąsiadujących. Miejsce montażu i parametry centrali wentylacyjnej - zgodnie z rewizjami projektu wykonawczego wentylacji i klimatyzacji oraz dokonanymi zmianami w układzie pomieszczeń. W związku z przeniesieniem ścianki działowej do osi 5 w pomieszczeniu sali konferencyjnej, Wykonawca uwzględni to w prowadzeniu kanałów wentylacyjnych (przesunie ich prowadzenie do osi 5).

- Montaż  w pomieszczeniach: 0.02, 0.03, 0.05, 0.06, 0.04, 0.09 armatury sanitarnej takiej jak  między innymi: muszle klozetowe, pisuary, umywalki, zlewozmywaki, baterie, syfony z uwzględnieniem ewentualnych brakujących elementów lub odcinków instalacji sanitarnej. W pomieszczeniu 0.06 należy przewidzieć wyposażenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych z montażem  poręczy i pochwytów.

Po zakończeniu wyżej wymienionych prac Wykonawca wykona i dostarczy w terminie przewidzianym umową dokumentację powykonawczą.