Wojewódzki Szpital Podkarpacki								Krosno, dn. 12 październik   2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Zawiadomienia o udzieleniu wyjaśnień

Postępowanie nr EZ/215/17/2010

Zakup i dostawę, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej 500kVA

Pytanie 1

W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej stwierdziliśmy, że istniejący komin odprowadzający spaliny spełnia nasze wymagania techniczne i może pozostać. Czy zatem w odniesieniu do załącznika nr SIWZ punkt. 3 d), w tym przypadku możemy zrezygnować z dostawy nowego komina ze stali nierdzewnej, a tylko dostosować istniejący komin do podłączenia naszego agregatu prądotwórczego. ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, po dokonaniu adaptacji i spełnieniu wymagań wykorzystanie istniejącego systemu odprowadzenia spalin dla nowego agregatu.

W przypadku niespełnienia wymagań przez istniejący system, należy wykonać komin według poniższych warunków:

- Komin dwupłaszczowy, izolowany, ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm CrNi 1,4404

- Komin wyposażyć w wyczystkę i łapacz skroplin.

- Izolacja z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

- Wyrzut spalin wyprowadzić 1m ponad kalenicę dachu.

- Montaż i mocowanie do ściany wykonać stosując obejmy, opaski zaciskowe i montażowe.

Z poważaniem