Załącznik nr  6

Zakres prac, które winny być wykonane w ramach „Zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną

w kontekście budowy Bloku operacyjnego”.

- Przebudowę rozdzielni 15 kV  na stacji GSZ wraz z wymianą aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej, przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego z ZE.

- Zakup i montaż wraz z włączeniem do rozdzielni n.n. bloku operacyjnego agregatu prądotwórczego 800 kVA zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną opisaną w załączniku nr 9 do SIWZ  w obudowie wyciszonej dla potrzeb bloku operacyjnego.

- Przeniesienie agregatu prądotwórczego 500 kVA wraz z montażem w obudowie wyciszonej i włączenie go do rozdzielni n.n. stacji SO1.

- Zakup montaż obudowy wyciszonej dla agregatu prądotwórczego 500 kVA wyszczególnionego w pk-cie 3.

- Przebudowę rozdzielni n.n. stacji SO1 i GSZ, wykonanie linii kablowych dla połączeń umożliwiających włączenie agregatów prądotwórczych i agregatu kogeneracyjnego do pracy równoległej.

- Wykonanie linii kablowych dla zasilania nowego bloku operacyjnego wraz z montażem transformatorów, montażem  wyposażenia komór transformatorowych i włączeniem do rozdzielni n.n. bloku operacyjnego.

- Wykonanie układu monitoringu rozdzielni Szpitala wraz z instalacją stanowiska Scada do nadzoru systemu zasilania obiektów Szpitala w energię elektryczną.

- Zakup i montaż UPS o mocy 100 kVA wraz z akumulatorami zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi opisanymi w załącznikach nr 7 do SIWZ  pod potrzeby bloku operacyjnego ( nie ujęty w dokumentacji projektowej) pozycję tą należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

- Zakup i montaż jednego UPS -a o mocy 160 kVA wraz z akumulatorami zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi opisanymi w załącznikach nr8 do SIWZ dla zabezpieczenia pracy istniejących układów( należy wykazać w kosztorysie ofertowym 1 szt. UPS-a o mocy 160 kVA zamiast 2 szt. podanych w dokumentacji projektowej )

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzację wykonanej infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Podany zakres prac jest zawężony do w stosunku do zakresu prac, który opisuje dokumentacja projektowa.