Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 20.09.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy 
ul Korczyńskiej57 tj. budynków A+E, B, C, D + F + Apteka, H + G oraz budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej 45, polegającą na dostosowaniu budynków do obowiązujących przepisów, w tym: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, przepisów ppoż. oraz wykonanie ekspertyzy zakresie wymagań ppoż. dla obiektów Szpitala i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku łóżkowego 
„A” nr postępowania EZ/215/74/2013

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany etapowania płatności z uznaniem zapłaty za wykonanie koncepcji w pierwszym niezależnym etapie płatności? Jeżeli tak, to w jakim udziale procentowym

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2.

Czy wykaz koniecznych do zaprojektowania robót instalacyjnych z zakresu instalacji przeciwpożarowej ( pkt.7 załącznika nr 8 do SIWZ )  obejmuje również konieczną rozbudowę infrastruktury urządzeń wentylacji pożarowej jeśli taka potrzeba wyniknie z przepisów pożarowych i norm?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ budynki objęte przedmiotem zamówienia mają być dostosowane do obowiązujących na  czas  wykonania przedmiotu umowy przepisów prawa w tym przepisów ppoż.

Pytanie nr 3.

Punkt 7 załącznika nr 8 do SIWZ wyszczególnia jedynie instalacje przeciwpożarowe: DSO i System Sygnalizacji Pożaru. W związku z brakiem systemu sterowania i zarządzania budynkiem na wypadek pożaru ( realizacja scenariusza pożarowego polegającego na sterowaniu windami, drzwiami wydzielenia pożarowego, klapami oddymiania i nadciśnieniowej systemem zapobiegania zadymieniu, wentylacją  pożarową) czy taki system należy przewidzieć w ramach projektu.

Odpowiedź

Dokumentacja projektowa dotycząca systemu ochrony p. poż budynków powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami pracy. W związku z czym, jeżeli jest konieczność zaprojektowania systemu sterowania i zarządzania budynkami na wypadek pożaru, która  wynika z obowiązujących przepisów i norm to należy  to zaprojektować.

.

Pytanie nr 4.

W ramach projektu instalacji kontroli dostępu należy reaktywować i scalać istniejące systemy KD niekompatybilne ze sobą, czy należy na nowo zaprojektować jeden spójny system z możliwością współpracy z systemem sygnalizacji pożaru.

Odpowiedź

Należy zaprojektować nowy spójny system kontroli dostępu umożliwiający współpracę z systemem sygnalizacji pożaru, z maksymalnym wykorzystaniem istniejących urządzeń.

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja projektowa na dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów ppoż., winna być sporządzona w oparciu o wcześniej wykonaną i uzgodnioną w ramach tego postępowania ekspertyzę oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

z poważaniem