Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 23.03.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”, nr postepowania EZ/215/28/2016

Pytanie 102:

Rozbieżności pomiędzy STWiOR a opis PW architektura REHAB 01.03.2016 dotyczące ościeżnic  do drzwi płycinowych:

- opis PW architektura REHAB 01.03.2016: ościeżnice metalowe ocynkowane, lakierowane regulowane.

- STWiOR: Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne na ościeżnicy drewnianej

Prosimy o informacje jakie zastosować ościeżnice.

Odpowiedź: jak w opisie do PW

Pytanie 103:

Rozbieżności   - Drzwi do pomieszczeń sanitarnych:

- opis PW architektura REHAB 01.03.2016: Drzwi do węzłów sanitarnych zaprojektowano jako pełne, płytowe, okładziny z płyt MDF; drzwi do pom. sanitarnych
z naświetlem górnym ( w.g rysunku zestawienia stolarki).

- zestawienie stolarki: Dlw2 – drzwi z szybą matową bezpieczną o szerokości 80 cm, brak naświetla górnego; Dlw4 - brak naświetla górnego.

Proszę o sprecyzowanie opisu drzwi do pomieszczeń sanitarnych.

Odpowiedź: drzwi do pomieszczeń sanitarnych z przeszkleniem górnym.

Pytanie 104:

Opis PW architektura REHAB 01.03.2016: „Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne: drzwi do sanitariatu w dolnej części zabezpieczone są obustronnie blachą nierdzewną do wysokości 30 cm przed uderzeniami mechanicznymi”. Niezgodność opisu
z zestawieniem stolarki. Czy należy zastosować takie zabezpieczenie?

Odpowiedź: tak

Pytanie 105:

Czy może być zastosowany system np. Aluprof dot. stolarki wewnętrznej aluminiowej.
W dokumentacji wskazany jest system Reynaers.

Odpowiedź: tak

Pytanie 106:

Wykonanie posadzek – brak opisu płytek (danych technicznych) dotyczy pomieszczeń sanitarnych (mokrych), posadzek z płytek  lastrykowych.

Odpowiedź: Płytki przeznaczone do budynków użyteczności publicznej( służby zdrowia), kolor oraz rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 107:

Okładziny ścian z płytek ceramicznych – brak opisu płytek (danych technicznych).

Odpowiedź:

Płytki ceramiczne ścienne przeznaczone do budynków użyteczności publicznej (służby zdrowia), kolor oraz rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 108:

Opis PW architektura REHAB 01.03.2016: „Posadzki w pomieszczeniach lekarskich oraz wyposażonych w medyczną aparaturę komputerową wyposażone w elektroprzewodzącą wykładzinę podłogową”. W których pomieszczeniach ma być zastosowana elektroprzewodzącą wykładzina podłogowa (proszę o podanie numerów pomieszczeń)? Proszę o podanie parametrów wykładziny elektroprzewodzącej.

Odpowiedź: Na całym zakresie objętym opracowaniem tam gdzie jest wykładzina należy zastosować wykładzinę antystatyczną.

Pytanie 109:

Fartuchy przy umywalkach zastosować z płytek czy okładziny PCV?

- Opis PW architektura REHAB 01.03.2016 – kolorystyka płytek na ścianach
w pomieszczeniach łóżkowych (fartuch obok umywalek, kremowe o wymiarach 20x20 cm)

-    Rys. 1 B – fartuch wykładzina PCV 140x180.

Odpowiedź: Fartuchy przy umywalkach z płytek.

Pytanie 110:

Czy w ramach prac budowanych należy dostarczyć uchwyty dla niepełnosprawnych, lustra nad umywalkami?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 111:

Czy w ramach prac budowlanych należy wykonać uszczelnienie dylatacji do wymaganej odporności ogniowej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 112:

Jakie listwy dylatacyjne należy zastosować? Opis: “listwy dylatacyjne stalowe nierdzewne” jest nieprecyzyjny. Pytanie dotyczy dylatacji pionowych i poziomych.

Odpowiedź: Listwy dylatacyjne stalowe nierdzewne, systemowe  dla podłóg i ścian o odporności ogniowej jak  dla przegród budowlanych.

Pytanie 113:

Zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót (poz. 25 i 26) na części remontowanej posadzki przewidziano łączną grubość wylewki 3 cm. Naszym zdaniem podana grubość wylewki jest niewystarczająca - wylewka powinna mieć grubość min. 5 cm. Prosimy o wyjaśnienia odnośnie tej kwestii.

Odpowiedź:  proszę przyjąć gr.5 cm wylewki.

Pytanie 114:

Zgodnie z dokumentacją w większości remontowanych pomieszczeń przewidziano wykładzinę podłogową PCV. Jako załącznik do wyjaśnień dla wykonawców z dnia 18.03.2016. przedstawiono specyfikację dotyczącą wykładziny podłogowej, z której wynika, że należy zastosować wykładzinę z Poliamidu (PA 6), struktura powierzchni - filc, całkowita grubość 6,5 mm. Prosimy o weryfikację podanych parametrów wykładziny.

Odpowiedź: Parametry wykładziny jak w opisie do PW pkt. 8.12. Wykładzina na być wykładziną ANTYSTATYCZNĄ, elastyczną, homogeniczną z winylu z powierzchnią wzmacnianą poliuretanem. Zamawiający nie dopuszcza wykładziny dywanowej, igłowanej z filcu (pomyłka Zamawiającego).

W związku z pomyłką, Zamawiający usuwa załącznik nr 3 do PW Architektura – parametry wykładziny oraz modyfikuje odpowiedź nr 73, 83 do odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 18.03.2016 roku informując oferentów, że wykładzina podłogowa ma być wykładziną antystatyczną zgodnie z parametrami opisanymi w pkt. 8.12 PW Architektura.

Pytanie 115:

Odpowiedź:

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie lub w rozwiązaniach alternatywnych.

Wskazanie nazwy własnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robót nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest określeniem standardu, poziomu zaawansowania technicznego, jakości na etapie projektowania.

Rozwiązanie równoważne:

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji systemu.

Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne nie obniżające standard i rozwiązania techniczne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać pisemne zatwierdzenie od Zamawiającego.

Na rysunkach podane są oprawy wraz z rodzajem źródeł światła oraz wymagane natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dobrać oprawy innego producenta. Obliczenia natężenia oświetlenia wraz z kartami katalogowymi jakie zostały zamieszczone w dokumentacji mają charakter przykładowy w celu określenia standardu.

Pytanie 116

- Czy szyna medyczna może mieć długość 1 x 1600mm – na całej długości, a nie 3x500mm?

Odpowiedź: Oświetlenie paneli medycznych pełni również funkcje oświetlenia ogólnego. Jeżeli przy zastosowaniu opraw proponowanych wymagane natężenie oświetlenia zostanie spełnione to zmiana jest możliwa.

Dla sal trzyłóżkowych, w przypadku połączenia paneli o wymiarach 1x500 mm w jeden panel z przyjęciem krotności wyposażenia jak dla trzech łóżek (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia 15.03.2016 roku), Zamawiający dopuszcza jedną szynę medyczną o długości 1x1600 mm.

Pytanie 117

W związku odpowiedziami Zamawiającego z dnia 15.03.2016 i doprecyzowaniem wyposażenia paneli nadłóżkowych, zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuści dla paneli nadłóżkowych oświetlenie ogólne 2x26W?

Odpowiedź: Oświetlenie paneli medycznych pełni również funkcje oświetlenia ogólnego. Jeżeli przy zastosowaniu opraw proponowanych wymagane natężenie oświetlenia zostaną spełnione to zmiana jest możliwa.

Pytanie 118

Odpowiedź: Istniejące płyty kamienne należy wyczyścić mechanicznie, uzupełnić ubytki spoin i kamienia, wyszlifować i zaimpregnować.

Pytanie 119

Odpowiedź: Istniejące płyty kamienne należy wyczyścić mechanicznie, uzupełnić ubytki spoin i kamienia, wyszlifować i zaimpregnować.

Pytanie 120

Odpowiedź: Płytki gresowe przeznaczone do budynków użyteczności publicznej (służby zdrowia), kolor oraz rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 121

Odpowiedź: Parametry wykładziny jak w opisie do PW pkt. 8.12. Wykładzina ma być antystatyczna

Z poważaniem