Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Zakres rzeczowy do wykonania instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach po byłym Oddziale Rehabilitacji pod potrzeby Oddziału Okulistycznego.

H2.08 sala pooperacyjna:

- Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) dla 2 szt. paneli nadłóżkowych 3-stanowiskowych wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Instalacje gazów medycznych należy poprowadzić podtynkowo w ścianach. Bruzdy powstałe po montażu instalacji należy wypełnić zaprawą tynkarską. Instalacje przyłączyć do istniejących poziomów instalacji biegnących pod sufitem podwieszonym w korytarzu H2.30.

- Montaż i uruchomienie 2 szt. paneli nadłóżkowych 3-stanowiskowych w nowych lokalizacjach (panele przekaże zamawiający)

- Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie.

H2.35 izolatka:

- Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) dla panelu nadłóżkowego 1 stanowiskowego wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Instalacje gazów medycznych należy poprowadzić podtynkowo w ścianach. Bruzdy powstałe po montażu instalacji należy wypełnić zaprawą tynkarską. Instalacje przyłączyć do istniejących poziomów instalacji biegnących pod sufitem podwieszonym w korytarzu H2.30.

- Wykonanie przeróbki istniejącego panelu nadłóżkowego 2/3-stanowiskowego na panel jednostanowiskowy wraz z jego montażem i uruchomieniem.

- Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie.

H2.31 pokój zabiegowy

- Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Instalacje gazów medycznych należy poprowadzić podtynkowo w ścianach. Bruzdy powstałe po montażu instalacji należy wypełnić zaprawą tynkarską. Instalacje przyłączyć do istniejących poziomów instalacji biegnących pod sufitem podwieszonym w korytarzu H2.30.

- Dostaw, montaż i uruchomienie ściennego punktu poboru gazów medycznych

- Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie.

H2.29A pokój przygotowania pielęgniarskiego

- Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) wraz z wpięciem do istniejącej instalacji. Instalacje gazów medycznych należy poprowadzić podtynkowo w ścianach. Bruzdy powstałe po montażu instalacji należy wypełnić zaprawą tynkarską. Instalacje przyłączyć do istniejących poziomów instalacji biegnących pod sufitem podwieszonym w korytarzu H2.30.

- Dostaw, montaż i uruchomienie ściennego punktu poboru gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia).

- Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - wykonanie prób szczelności, przedmuchanie i napełnienie.

W zakresie robót wykonawcy jest również wykonanie prac nie wymienionych powyżej, a niezbędnych
do prawidłowego działania instalacji gazów medycznych w objętych remontem pomieszczeniach. Przed montażem należy dokonać przeglądu zestawów nadłózkowych oraz systemów sygnalizacji stanu gazów medycznych i w razie stwierdzenia nieprawidłowego działania lub nieszczelności, dokonać niezbędnych napraw.